基于对 38 平方米智能种植方舱高度智能化控制的需求，该方案基于金耳等菌菇类作物的生长环境要求，结合智能农业物联网技术标准，确保能够实现精准监测和智能控制。

一、传感器系统总体架构设计

38 平方米智能种植方舱的传感器配置采用分层分布式架构，共分为环境监测层、设备状态监测层、安全防护层和数据采集传输层四个层级。根据行业标准和实际应用案例，该规模的智能种植方舱通常需要配置20-30 个传感器，形成覆盖全空间的立体监测网络(25)。

传感器系统的核心设计原则包括：多点位立体分布，避免传统温室中常见的 "边缘效应" 和 "中心热岛" 问题；网格化布置，将温室划分为多个小区域，每块区域内设置一个监测点(142)；分层监测，在不同高度（地面、作物中层和冠层）设置传感器，获取垂直梯度环境数据。

二、环境监测传感器配置

2.1 温湿度传感器配置

温湿度是影响金耳生长的最关键环境因素。根据金耳生长要求，菌丝期温度控制在 22-25℃，子实体生长期为 18-22℃，空气湿度保持在 85%-90%(64)。

配置数量与分布：

- 主温湿度传感器：3 个，采用 SHT31/SHT30 数字传感器，精度 ±0.3℃/±3% RH(80)

- 安装位置：1 个位于新风机回风口内侧 5cm 处（主控），1 个位于舱内中部种植架高度（1.2-1.4m），1 个位于上层种植架附近（2.0m）(134)

- 辅助温湿度传感器：6 个，分布在种植架各层，每层 2 个，用于监测层间温湿度差异

- 土壤温湿度传感器：3 个，采用 TDR 或 FDR 原理，埋深 10-20cm，精度 ±2%(79)

技术参数要求：

- 温度测量范围：-40℃~85℃，精度 ±0.3℃

- 湿度测量范围：0%~100% RH，精度 ±2% RH

- 响应时间：温度≤25s，湿度≤8s（1m/s 风速条件下）(82)

- 数据采集频率：1-5 分钟 / 次，可根据生长阶段动态调整(126)

2.2 CO₂浓度传感器配置

CO₂浓度直接影响金耳的光合作用和生长发育。菌丝期 CO₂浓度控制在 800-1200ppm，出菇期控制在 1500-2000ppm(126)。

配置数量与分布：

- 主 CO₂传感器：2 个，采用红外 NDIR 原理，精度 ±50ppm

- 安装位置：1 个位于舱内顶部中央位置，1 个位于种植架中层（1.0-1.5m 高度）(23)

- 辅助 CO₂传感器：2 个，分别安装在通风口附近和舱内角落，用于监测 CO₂分布均匀性

技术参数要求：

- 测量范围：0-5000ppm，精度 ±50ppm

- 响应时间：≤10s(131)

- 工作湿度：0-95% RH（抗水汽干扰设计）

- 数据采集频率：1-5 分钟 / 次(126)

2.3 光照强度传感器配置

金耳在菌丝期不需要光照，子实体生长期需要 500-1000lx 的散射光(64)。

配置数量与分布：

- 光照传感器：3 个，采用 BH1750 或光合有效辐射（PAR）传感器(58)

- 安装位置：1 个位于舱顶中央无遮挡处，2 个分别位于种植架的前部和后部上方

- 测量参数：同时监测光照强度（lx）和光合有效辐射（μmol/m²・s）

技术参数要求：

- 测量范围：0-200000lx，精度 ±5%

- PAR 测量范围：0-2000μmol/m²・s，精度 ±5%

- 光谱范围：400-700nm(104)

- 数据采集频率：1 分钟 / 次

2.4 其他环境传感器配置

气压传感器：1 个，测量范围 10-1100hPa，精度 ±5hPa，用于监测舱内气压变化(104)

风速传感器：1 个，安装在通风口处，量程 0-60m/s，精度 ±0.3m/s，用于监测通风状态

氧气传感器（可选）：1 个，监测范围 0-25%，精度 ±0.2%，用于监测舱内氧气含量

三、设备状态监测传感器配置

3.1 种植架环境传感器

种植架是金耳生长的核心区域，需要进行密集监测。

料温传感器：3 个，采用 DS18B20 数字温度传感器，精度 ±0.5℃，直接插入菌包内部监测料温(134)

基质湿度传感器：3 个，采用电容式或电阻式传感器，测量范围 0-100%，精度 ±3%，用于监测培养基质湿度(23)

层架温湿度传感器：6 个，每层层架安装 2 个，用于监测层间微环境差异

3.2 空调系统传感器

空调是环境控制的核心设备，需要全面监测其运行状态。

空调回风温度传感器：1 个（内置），监测空调回风温度，用于控制精度补偿

空调出风温度传感器：1 个（内置），监测空调出风口温度，防止冷风直吹

空调运行状态传感器：1 个，监测空调开关机状态、压缩机运行状态

空调故障报警传感器：1 个，监测空调故障代码、异常温度等

3.3 加湿系统传感器

金耳生长需要高湿度环境，加湿系统的监测至关重要。

超声波雾化器水位传感器：1 个，监测水箱水位，低水位报警

高压雾化系统压力传感器：1 个，监测雾化系统压力，异常报警

加湿器运行状态传感器：1 个，监测加湿器开关机状态

加湿管道流量传感器：1 个，监测加湿量，确保湿度控制精度

3.4 新风系统传感器

新风系统负责舱内气体交换，需要精确监测。

新风风速传感器：1 个，安装在新风管道内，监测新风流量

新风温湿度传感器：1 个，监测新风温湿度，用于预调节计算

新风 CO₂浓度传感器：1 个，监测新风 CO₂浓度，评估新风质量

风机运行状态传感器：1 个，监测风机运行状态、转速等参数

3.5 照明系统传感器

LED 植物生长灯的监测对于金耳着色和形态发育至关重要。

LED 灯运行状态传感器：1 个，监测 LED 灯开关状态、工作电流

LED 灯温度传感器：1 个，监测 LED 灯温度，防止过热

光照均匀度传感器：1 个，移动测量，定期检测光照分布均匀性

四、安全防护传感器配置

4.1 气体泄漏监测

甲烷 / 一氧化碳传感器：1 个，用于监测燃气泄漏或不完全燃烧

VOC 传感器：1 个，监测挥发性有机物浓度，评估空气质量

硫化氢传感器（可选）：1 个，用于监测可能的有害气体

4.2 火灾烟雾监测

烟雾探测器：1 个，采用光电式烟雾传感器，用于火灾早期预警

温度报警器：1 个，监测异常高温，防止电气火灾

火焰探测器（可选）：1 个，用于明火监测

4.3 水浸监测

漏水检测绳：1 套，布置在空调、加湿器、管道等易漏水区域，用于水浸报警

4.4 门禁与入侵监测

门磁开关：1 个，监测舱门开关状态，记录人员进出

人体红外感应器：1 个，监测舱内人员活动，用于安全管理

玻璃破碎探测器（可选）：1 个，用于窗户防护

4.5 电气安全监测

电流互感器：3 个，分别监测三相电流，用于电气安全和能耗计量

剩余电流保护器：1 个，监测漏电情况，确保人身安全

温度传感器：多个，分布在配电箱内，监测电气元件温度

五、数据采集与传输系统配置

5.1 数据采集器配置

主数据采集器：1 台，采用工业级 PLC 或嵌入式系统，如西门子 S7-1200 或树莓派 4B(108)

- 输入接口：至少支持 32 路模拟量输入、32 路数字量输入

- 通信接口：RS485、RS232、以太网、WiFi、4G

- 数据存储：内置 8GB 存储空间，可扩展至 128GB

- 工作温度：-20℃~60℃

分布式采集模块：4 个，每个支持 8 路模拟量输入，用于分散采集，减少布线复杂度

5.2 通信网络配置

有线通信：

- RS485 总线：采用 Modbus RTU 协议，总线长度≤1200 米，终端匹配 120Ω 电阻(108)

- 以太网：100Mbps，用于高速数据传输和远程访问

- 光纤（可选）：用于长距离或高电磁干扰环境

无线通信：

- WiFi：2.4GHz/5GHz 双频，用于设备间通信

- 4G/5G：用于远程数据传输和云平台连接

- LoRa（可选）：用于低功耗、远距离通信，传输距离≥2km(108)

5.3 边缘计算设备

边缘计算网关：1 台，配置 32TFops 算力，用于 AI 模型推理和数据预处理(147)

- CPU：四核 ARM Cortex-A72，1.5GHz

- GPU：集成 Mali-G71 MP2

- 内存：4GB LPDDR4

- 存储：32GB eMMC

5.4 云平台与数据管理

云平台服务：

- 数据存储：采用分布式存储架构，支持 TB 级数据存储

- 数据处理：支持实时数据分析、历史数据查询、数据可视化

- 远程访问：支持 Web 端、手机 APP、微信小程序访问

- 数据安全：采用加密传输、访问控制、数据备份等安全措施

六、传感器数量汇总表

根据上述配置方案，38 平方米智能种植方舱的传感器配置总数为68 个，具体分布如下：

| 传感器类别 | 数量 | 主要用途 | 精度要求 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | 12 | 环境温湿度监测 | ±0.3℃/±3%RH | 舱内各层、回风口、土壤 |
| CO₂浓度传感器 | 4 | CO₂浓度监测 | ±50ppm | 顶部、种植架、通风口 |
| 光照传感器 | 3 | 光照强度监测 | ±5% | 舱顶、种植架上方 |
| 料温传感器 | 3 | 菌包温度监测 | ±0.5℃ | 菌包内部 |
| 基质湿度传感器 | 3 | 培养基湿度监测 | ±3% | 培养基中 |
| 气压传感器 | 1 | 气压监测 | ±5hPa | 舱内顶部 |
| 风速传感器 | 1 | 通风监测 | ±0.3m/s | 通风口 |
| 氧气传感器 | 1 | 氧气含量监测 | ±0.2% | 舱内中部 |
| 空调系统传感器 | 4 | 空调状态监测 | - | 空调内部及周边 |
| 加湿系统传感器 | 4 | 加湿状态监测 | - | 加湿器及管道 |
| 新风系统传感器 | 4 | 新风状态监测 | - | 新风管道及设备 |
| 照明系统传感器 | 3 | LED 状态监测 | - | LED 灯具及控制箱 |
| 气体泄漏传感器 | 3 | 有害气体监测 | - | 舱内关键位置 |
| 火灾烟雾传感器 | 3 | 火灾预警 | - | 舱内顶部 |
| 水浸监测传感器 | 1 套 | 漏水检测 | - | 易漏水区域 |
| 门禁与入侵传感器 | 3 | 安全监控 | - | 门窗及入口 |
| 电气安全传感器 | 4 | 电气安全监测 | - | 配电箱及线路 |
| 数据采集器 | 1 台 + 4 模块 | 数据采集与处理 | - | 控制箱内 |
| 边缘计算网关 | 1 台 | AI 推理与边缘计算 | - | 控制箱内 |

七、智能化控制架构设计

7.1 控制逻辑架构

智能种植方舱采用四层架构：硬件感知层、边缘计算层、云端平台层和应用展示层。

硬件感知层：由各类传感器组成，实现环境数据的实时采集，数据采集频率可达每分钟 1 次。

边缘计算层：部署在本地的边缘计算网关，负责数据预处理、AI 模型推理、本地控制决策，响应时间小于 50ms(98)。

云端平台层：提供数据存储、分析、可视化等服务，支持远程监控和管理。

应用展示层：包括 Web 端、手机 APP、微信小程序等，提供友好的用户界面。

7.2 智能控制策略

多参数耦合控制：温湿度、CO₂、通风联动调节，避免单一参数调整带来的次生波动。

生长阶段自动识别：通过 AI 视觉识别技术，自动判断金耳的生长阶段（菌丝期、现蕾期、生长期、成熟期），并自动切换相应的环境控制参数。

预测性控制：基于历史数据和外部气象信息，提前调节环境参数，减少环境波动。

故障诊断与预警：实时监测设备运行状态，发现异常及时报警，并自动切换到备用设备或应急模式。

7.3 数据处理流程

- 数据采集：传感器按设定频率采集数据，通过 RS485 或无线方式传输到数据采集器

- 数据预处理：边缘计算网关对原始数据进行滤波、校准、异常值检测

- 特征提取：从原始数据中提取有意义的特征参数，如温度变化率、湿度梯度等

- AI 推理：使用训练好的深度学习模型，进行生长阶段识别、病害检测等

- 控制决策：根据 AI 推理结果和预设规则，生成控制指令

- 执行控制：控制指令通过 RS485 或数字输出接口，控制执行器动作

- 数据存储：处理后的数据存储在本地和云端，支持历史查询和分析

八、传感器校准与维护计划

8.1 校准周期与方法

根据国家标准要求，各类传感器的校准周期如下(104)：

- 温度传感器：每 6 个月校准 1 次，校准方法参照 JJF1366-2012

- 湿度传感器：每 6 个月校准 1 次，校准方法参照 JJF1076-2001

- 光照传感器：每 6 个月校准 1 次，校准方法参照 JJF1330-2011

- CO₂传感器：每 6 个月校准 1 次，校准方法参照 ISO12039-2001

- EC、pH 传感器：每月校准 1 次，校准方法参照 JJF1547-2015

8.2 日常维护计划

每日检查：

- 检查传感器工作状态指示灯

- 查看数据采集器日志，发现异常及时处理

- 清洁传感器表面灰尘

每周维护：

- 检查传感器连接线是否松动

- 清洁温湿度传感器探头，防止结露影响精度

- 检查 CO₂传感器过滤膜，必要时更换

每月维护：

- 全面检查所有传感器的测量值，与标准仪表对比

- 清洁光照传感器的光学表面

- 检查防水密封件，确保防护等级

每季度维护：

- 进行传感器精度验证，必要时重新校准

- 检查传感器的安装支架，确保牢固可靠

- 检查通信线路，测试通信质量

8.3 故障诊断与处理

建立完善的故障诊断机制，包括：

硬件故障检测：

- 传感器开路 / 短路检测

- 信号超出量程检测

- 通信中断检测

- 电源故障检测

软件故障诊断：

- 数据异常波动检测

- 控制逻辑错误检测

- 通信协议错误检测

- 系统死机检测

故障处理流程：

- 实时监测发现故障

- 系统自动报警并记录故障信息

- 尝试自动恢复（如重新启动、切换备用设备）

- 通知维护人员进行处理

- 故障处理后进行功能验证